南方科技大学

慧园1栋5楼物理系单晶样品生长实验室电力扩容工程项目

（招标编号：SUSTech-2017-244）

招 标 文 件

二〇一七年十二月

# 目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第一节 说明	6

1. 资金来源	6

2. 招标人	6

3. 合格的投标人	6

4. 保密及知识产权	6

5. 投标费用	7

6. 其他注意事项	7

第二节 招标文件	7

7. 招标文件构成	7

8. 招标文件的澄清	7

9. 招标文件的修改	7

第三节 投标文件的编制	8

10. 投标的语言	8

11. 投标文件构成	8

12. 投标文件格式	8

13. 投标报价和货币	9

14. 投标人资格的证明文件	9

15. 知识产权	9

16. 投标保证金	9

17. 投标有效期	10

18. 投标文件的式样和签署	10

第四节 投标文件的递交	11

19. 投标文件的密封和标记	11

20. 投标截止期	11

21. 迟交的投标文件	11

22. 投标文件的修改与撤回	11

23. 评标委员会	12

第五节 开标与评标	12

24. 开标	12

25. 投标文件的澄清	12

26. 投标文件的初审	12

27. 评标	14

28. 资格后审	14

29. 与招标人的接触	14

第六节 授予合同	14

30. 接受和拒绝任何或所有投标的权利	14

31. 中标结果公告	14

32. 中标通知书	14

33. 签订合同	15

34. 履约担保	15

第三章  招标项目需求	16

第一节 商务要求	16

第二节 项目概况	17

第三节 投标文件否决性条款摘要	22

第四节 评标办法	24

第四章  合同格式	25

第五章  投标文件格式、附件	26

# 第一章 招标公告

项目编号：SUSTech-2017-244

项目类型：工程类

货币类型：人民币

根据相关法律法规的规定，本项目采用公开招标的方式实施采购，现将该项目采购公告进行公示，有关事项如下，欢迎合格投标人参与本项目投标：

一、招标内容：

本次招标采购系为满足物理系的需求，拟对慧园1栋五楼新增300KW的容量。详见设计图纸和招标文件。

本项目预算金额为：220，532.13元

本项目评标办法为：平均值法

二、投标人资格要求：

1.投标人须为国内合法注册登记的法人；

2.投标人必须具备建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质；

3.投标人须具备有效期内的《安全生产许可证》；

4.本次招标不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包，根据《深圳经济特区政府采购条例》第十八规定，不接受本项目设计单位投标（本项目设计单位为深圳市博大建设集团有限公司）；

5.参与本项目投标前三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录，不存在被有关部门禁止参与招标采购活动且在有效期内的情况；

6.投标人须在本校进行投标登记并领取招标文件。

三、报名的时间、地点及方式：

1.报名时间：北京时间【2017】年【12】月【29】日至【2018】年【01】月【14】日，每天上午9:00至12:00、下午14:00至17:00（节假日除外）。

2.报名地点：南方科技大学创园4栋203室。

3.报名方式：填写《投标报名登记表》（加盖公章），并提供企业营业执照副本复印件、建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质证书复印件、安全生产许可证复印件、法定代表人证明书（含身份证复印件）、法定代表人授权委托书（含身份证复印件）、社保部门出具的被授权人近三个月社保证明资料（加盖公章），以上文件均需现场递交。

4.登记并领取了招标文件，而不参加投标的潜在投标人，请在开标前3日以书面形式通知招标人。

5.投标人递交投标文件时提供的所有资料必须真实、有效，若发现有提供虚假资料投标的将取消其投标资格，并将上报相关部门根据国家相关规定予以处罚。

四、本次招标在本招标文件规定的时间和地点公开开标。届时请投标人法定代表人或其授权代表人出席开标会，并且带身份证原件备查。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

1.递交投标文件时间：【2018】年【01】月【15】日14:30-15:00（北京时间）

2.投标截止时间：【2018】年【01】月【15】日15:00（北京时间）

3.开标时间：【2018】年【01】月【15】日15:00（北京时间）

4.开标地点：南方科技大学创园4栋211开标室。

六、招标人将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

七、招标人的名称、地址和联系方式：

详细地址：深圳市南山区西丽学苑大道1088号

邮 编：518055

联 系 人：【黄老师】（领取文件）/ 【王老师】（项目咨询）

电 话：0755-88018567 / 0755-88010713

传 真：0755-88015310

电子信箱：zhaobb@sustc.edu.cn

南方科技大学

二〇一七年十二月二十九日

- 第二章 投标人须知

| 投标人须知专用表 条款号; 内容. 2.1; 招标人： 名称：南方科技大学 地址：深圳市南山区西丽学苑大道1088号 联 系 人：【黄老师】（文件领取）/【王老师】（项目咨询） 电 话：0755-88018567 / 0755-88010713 传 真：0755-88015310. 16.1; 提交投标保证金时间和金额： 不适用。. 18.1; 投标文件的提供： 投标人应提供投标文件正本1份、副本4份、“投标一览表”信封（内容见19.2条）1份。. 18.2; 小签的要求： 招标文件要求由投标人的法定代表人或其授权代表在投标文件上签字和加盖公章的部分。. 19; 投标文件的密封和标记及单独提交“投标一览表”信封：. 19.1; 投标文件须密封，且须在密封封口处加盖投标单位公章或有效签字，否则不予受理。. 19.2; 投标人须将投标文件正本和副本密封装在信封中（可密封装在一个或几个信封中），且在信封上标明“正本”“副本”字样。 投标人须将“投标一览表”、“法定代表人证明书”（含身份证复印件）、“法定代表人授权委托书”（含身份证复印件）、“社保部门出具的被授权人近三个月社保证明资料”、“投标文件电子文档”（使用Word、Excel、PDF或AutoCAD格式刻录的只读光盘）、各1份装入一个密封信封内，信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独提交，资料不齐全者，做废标处理。. 19.3; 投标文件的密封信封均应注明： 项目编号：SUSTech-2017-244 项目名称：慧园1栋5楼物理系单晶样品生长实验室电力扩容工程项目 “在【2018】年【01】月【15】日15:00（北京时间）之前不得启封”的字样。. 注：本表是对“投标人须知”对应条款的具体补充和修改，如有矛盾应以本专用表为准。. - 第一节 说明 |  |
| --- | --- |
| - 1. 资金来源 |  |  |  |
| 1.1 | 招标人已获得采购资金，招标人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。 |  |  |
| - 2. 招标人 |  |  |  |
| 2.1 | 招标人是指获得资金并依法提出招标项目、进行招标的国家机关、企事业单位或者其他社会组织，或称采购人、买方。本次招标的招标人名称、地址、联系人、电话、传真见第二章“投标人须知专用表” |  |  |
| - 3. 合格的投标人 |  |  |  |
| 3.1 | 投标人是响应招标的法人或其它组织。除非另有规定，凡是提供产自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区货物的供货人均可投标。但法定代表人为同一个实际控制人控制或同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不可在本招标中同时投标。 |  |  |
| 3.2 | 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人的供货人才能参加投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），无资格参加该项目的投标。 |  |  |
| - 4. 保密及知识产权 |  |  |  |
| 4.1 | 本招标项目为由投标人为满足招标文件要求而提供的工程施工以及其他伴随服务。 |  |  |
| 4.2 | 由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。 |  |  |
| 4.3 | 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。 |  |  |
| - 5. 投标费用 |  |  |  |
| 5.1 | 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。 |  |  |
| - 6. 其他注意事项 |  |  |  |
| - 第二节 招标文件 |  |  |  |
| - 7. 招标文件构成 |  |  |  |
| 7.1 | 要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。 招标文件共五章，内容如下： 第一章 招标公告 第二章 招标需求要览 第三章 投标人须知 第四章 合同格式 第五章 投标文件格式 |  |  |
| 7.2 | 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。 |  |  |
| - 8. 招标文件的澄清 |  |  |  |
| 8.1 | 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标人。招标人对其在投标截止期5天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。 |  |  |
| - 9. 招标文件的修改 |  |  |  |
| 9.1 | 投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。 |  |  |
| 9.2 | 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。 |  |  |
| 9.3 | 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人将按规定和需要适当推迟投标截止期。 |  |  |
| - 第三节 投标文件的编制 |  |  |  |
| - 10. 投标的语言 |  |  |  |
| 10.1 | 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。 |  |  |
| - 11. 投标文件构成 |  |  |  |
| 11.1 | 投标人编写的投标文件应包括下列部分： （1）法定代表人证明书 （2）投标文件签署授权委托书 （3）投标函 （4）开标一览表 （5）工程量清单报价格式 （6）投标人资格文件证明 （7）施工承诺函 （8）诚信情况承诺函 （9）投标文件电子文档（使用Word、Excel、AutoCAD格式刻录的只读光盘）； （10）投标货物符合“招标文件”规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。 |  |  |
| 11.2 | 投标方应将“投标文件”装订成册，不得出现重页或缺页，并在投标文件中标明页码及索引，以便于评标委员会的查阅。 |  |  |
| - 12. 投标文件格式 |  |  |  |
| 12.1 | 投标人应按招标文件第五章提供的“投标文件格式”完整地填写投标文件及招标文件规定的其它内容。未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的按废标处理。 |  |  |
| - 13. 投标报价和货币 |  |  |  |
| 13.1 | 投标报价为包干价。 |  |  |
| 13.2 | 货币类型为人民币。 |  |  |
| - 14. 投标人资格的证明文件 |  |  |  |
| 14.1 | 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。 |  |  |
| 14.2 | 投标人提交的资格证明文件应符合招标人的要求。 |  |  |
| 14.3 | 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件： 1) 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力； 2) 投标人应满足招标文件第二章中规定的资格标准； 3）招标文件中要求的其它资格证明文件。 |  |  |
| - 15. 知识产权 |  |  |  |
| 15.1 | 投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内接受投标服务时，享有不受限制的无偿使用，不会产生因第三方提出侵犯其知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。 |  |  |
| - 16. 投标保证金（本项目不适用） |  |  |  |
| 16.1 | 投标人应按“商务要求”规定的时间、金额提交投标保证金，并作为其投标的一部分。 |  |  |
| 16.2 | 投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第16.7条的规定没收投标人的投标保证金。 |  |  |
| 16.3 | 投标保证金应用投标货币即人民币，并采用下列任何一种形式： 1）支票、汇票、本票； 2）现金、汇款（采用现金、汇款方式，款项必须在16.1规定的时间前交达招标人财务部或汇达第一章 招标公告指定的开户银行、帐号）。 |  |  |
| 16.4 | 凡没有根据本须知第16.1和16.3条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第26条的规定视为非响应性投标予以拒绝。 |  |  |
| 16.5 | 未中标的投标人的投标保证金，将尽速并不晚于按照本须知第32.1条规定的中标通知书发出后5个工作日内原额不计息退还投标人。 |  |  |
| 16.6 | 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第33规定签订合同后予以退还或转为履约保证金。 |  |  |
| 16.7 | 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收： 1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标； 2）中标人在规定期限内未能根据本项须知第33条规定签订合同； 3）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。 |  |  |
| - 17. 投标有效期 |  |  |  |
| 17.1 | 投标应在本须知24.1条规定的开标日后90个日历日内保持有效，否则将导致废标。 |  |  |
| 17.2 | 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。 |  |  |
| - 18. 投标文件的式样和签署 |  |  |  |
| 18.1 | 投标人应准备“投标人须知专用表”规定数目的正本、副本及“投标一览表”信封（内容见19.1条），投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准；纸质文件和电子文档内容不一致时，以纸质文件为准。 |  |  |
| 18.2 | 投标文件的正本需打印，并由投标人法定代表人或经其正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字（简称：有效签字）和加盖公章。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。 |  |  |
| 18.3 | 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。 - 18 |  |  |
| - 第四节 投标文件的递交 |  |  |  |
| - 19. 投标文件的密封和标记 |  |  |  |
| 19.1 | 投标文件须密封，且须在密封封口处加盖投标单位公章或有效签字。 |  |  |
| 19.2 | 投标人须将投标文件正本和所有的副本分开密封装在信封中（副本可密封装在一个或几个信封中），且在信封上标明“正本”“副本”字样。 投标人须将“投标一览表”、“法定代表人授权书”、“被授权人身份证复印件”、“投标文件电子文档”（使用Word、Excel、PDF或AutoCAD格式刻录的只读光盘）、各1份装入一个密封信封内，信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独提交。 |  |  |
| 19.3 | 信封均应： 1)清楚标明递交至：“招标公告”指明的投标地点。 2)注明项目编号、项目名称、货物名称“在（“招标公告”规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样。 |  |  |
| - 20. 投标截止期 |  |  |  |
| 20.1 | 投标人应在不迟于“招标公告”中规定的投标截止时间和投标地点将投标文件递交至招标人，逾期送达或未送达指定地点的不予受理。 |  |  |
| 20.2 | 招标人可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。 |  |  |
| 20.3 | 招标人于开标前30分钟开始接收投标文件。 |  |  |
| - 21. 迟交的投标文件 |  |  |  |
| 21.1 | 招标人将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止时间后收到的任何投标文件。 |  |  |
| - 22. 投标文件的修改与撤回 |  |  |  |
| 22.1 | 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标人必须在第20条规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。 |  |  |
| 22.2 | 投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和递交。 |  |  |
| 22.3 | 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。 |  |  |
| 22.4 | 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定被没收。 |  |  |
| - 23. 评标委员会 |  |  |  |
| 23.1 | 依法组成评标委员会，评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。 |  |  |
| - 第五节 开标与评标 |  |  |  |
| - 24. 开标 |  |  |  |
| 24.1 | 招标人在“招标公告”规定的时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。 |  |  |
| 24.2 | 开标时，招标人当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。 |  |  |
| 24.3 | 招标人将做开标记录。 |  |  |
| - 25. 投标文件的澄清 |  |  |  |
| 25.1 | 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。 |  |  |
| - 26. 投标文件的初审 |  |  |  |
| 26.1 |  | 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。 |  |
| 26.2 |  | 算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）： |  |
| 26.2.1 |  | 若投标一览表中报价相矛盾，以投标总价为准； |  |
| 26.2.2 |  | 若投标一览表中报价与投标分项报价表不一致，以投标一览表为准； |  |
| 26.2.3 |  | 若投标分项报价表中分项报价与总价不一致，以总价为准； |  |
| 26.2.4 |  | 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。 |  |
| 26.3 |  | 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。 |  |
| 26.4 |  | 评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。 |  |
| 26.5 |  | 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝： 1）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； 2）投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的； 3）投标报价有严重缺漏项目的； 4）投标文件的响应与事实不符或虚假投标的； 5）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； 6）投标文件符合招标文件中规定废标的其他因素的。 |  |
| 26.6 |  | 备选方案及其他额外的评标因素和标准除非需求明细中另有规定，只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。如果需求明细中规定允许有备选方案，在需求明细中将对备选方案的要求作出具体说明。 其他额外的评标因素和标准将在需求明细中详细规定。 |  |
| - 27. 评标 |  |  |  |
| 见招标文件：第二章“第五节 评标办法” |  |  |  |
| - 28. 资格后审 |  |  |  |
| 28.1 | 招标人将审查评标排序第一的投标人是否有能力令人满意地履行合同。包括对该投标人的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。 |  |  |
| 28.2 | 授标决定时还将考虑投标人的财务、技术和生产能力在招标期间是否有实质性变化。其基础是审查投标人按照本须知第14条规定提交的资格证明文件和招标人认为必要的、合适的其它资料。 |  |  |
| 28.3 | 如果审查通过，招标人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将拒绝其投标，并对排序下一个的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查。 |  |  |
| - 29. 与招标人的接触 |  |  |  |
| 29.1 | 除本须知第25.1条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人和评标委员会接触。 |  |  |
| 29.2 | 投标人试图对招标人和评标委员会的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。 |  |  |
| - 第六节 授予合同 |  |  |  |
| - 30. 接受和拒绝任何或所有投标的权利 |  |  |  |
| 30.1 | 招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。 |  |  |
| - 31. 中标结果公告 |  |  |  |
| 31.1 | 评标结果公示期满，招标人、投标人、有关部门无质疑，或质疑已处理完毕后，将在南方科技大学官网（http://www.sustc.edu.cn）发布中标结果公告。 |  |  |
| - 32. 中标通知书 |  |  |  |
| 32.1 | 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。 |  |  |
| 32.2 | 中标通知书是合同的一个组成部分。 |  |  |
| - 33. 签订合同 |  |  |  |
| 33.1 | 中标人应在收到《中标通知书》后十个工作日内，与买方签订合同。否则招标人有权取消中标人的中标资格。 |  |  |
| 33.2 | “招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。 |  |  |
| - 34. 履约担保 |  |  |  |
| 34.1 | 不适用。 |  |  |

- 35. 招标文件的解释权

35.1 本招标文件的解释权归南方科技大学。

# 第三章  招标项目需求

## 第一节 商务要求

- 投标人必须是具有合法经营资格的独立法人机构，并具有相关经营范围，提供营业执照复印件(加盖公章)，且登记领取了招标文件。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包。

- 投标人必须具备建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质。

- 投标人须具备有效期内的《安全生产许可证》；

- ▲完工期：中标通知书签发后办理相关手续进行开工，监理签发开工令【20】天内完成施工。

- ▲项目保修期：工程质量的保修期为【2】年。

- 维保服务：在保修期内因施工质量或材料质量或设备质量而造成返修的，其费用由中标人负责；保修期间维保响应时间（从接到通知到到达现场）不超过12小时，发生质量问题，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。

- ▲付款方式：合同签订后，本项目完工且经过招标人验收合格，中标人提供发票后15个工作日内支付合同总价的95%；余款5%待质保期满，无质量问题且经招标人确认后无息支付。

- ▲预算金额：投标人的总报价包括深化设计和施工工程的所有费用，任何情况下本合同结算价格不得超过采购预算限额，本项目预算金额上限为【220，532.13】元。

说明：上述要求中标注 “▲”的为废标条款，如不满足将导致废标。

## 第二节 项目概况

一、项目简介

本次招标采购系为满足物理系的需求，拟对慧园1栋五楼新增300KW的容量。

二、项目具体要求

1.本项目中标通知书签发后办理相关进行开工，监理签发开工令【20】天内完成竣工验收，否则将按照延期违约赔偿金0.5 万元/日历天，最多不超过合同价的 5％予以工期处罚。

2.本项目的材料样板，必须经设计、监理、招标人及使用单位确认后才能大批量进场。该项目所有材料都必须根据设计技术参数及相关规范要求进行采购，按照相关规定进行监督送检，确保为合格的环保材料；同时，必须委托第三方检测单位按照《国家室内空气质量标准》进行室内环境检测，在甲醛、苯、氨、氡、总挥发性有机化合物限量值合格的前提下，才能进行竣工验收。投标人在报价时应充分考虑此风险。

3.技术要求：

3.1、本项目含安装、检测、调试、送电；

3.2 电缆要求：

3.2.1、电缆应提供厂家的生产资质、合格证、对应型号规格的检验报告等；

3.2.2、电缆截面不得小于标称截面（以现场测量换算为准）；

3.2.3、电缆参考品牌：亨通光电、广东长江（南光牌）、新威讯、双菱、奔达康、永盛发、东佳信、金环宇、环市、深圳成天泰；

3.3 喷塑桥架要求：厚度满足国家标准要求，不得小于1.2mm；

3.4 电控箱：

3.4.1、开关参考品牌：西门子、ABB、施耐德、GE、海格、伊顿；

3.4.2、电表有检定标识；

3.4.3、需提供3C认证、合格证、检验报告等；

三、现场踏勘

本项目不组织现场踏勘。

四、项目管理要求

1.承包人必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

2.承包人必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围护密封施工。

3.承包人施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从学校管理各项规定要求，避免干扰学校正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

4.承包人必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

5.承包人必须服从招标人，监理公司的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

6.承包人施工时须提供材料样板，经招标人最终确认后，方可进场使用，承包人所提供的样板或厂家应符合设计图纸要求及招标人确认要求，如承包人不能提供的可由招标人根据市场考察情况确认并实施。

7.用在本工程的任何材料在使用前必须得到招标人的批准，样品须在大批订货前送审。获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准。样品和其包装，由承包人无偿提供。

8.承包人在工程施工前，须全面检查工地情况，若发现错误须立刻通知招标人。若未能遵从此规定，使本工程的任何项目因此等错误或缺陷而错误地建造，则承包人须自费予以拆除及重建。

9.承包人须提供所需的有关资料（包括图纸、样品、产品说明等），向政府部门或公用事业机构申报，若所有须送审的有关资料未能达到有关政府部门的要求而需重新申报的，由此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全部由承包人负责。

10.实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消承包人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由承包人承担。

11.鉴于承包人所负责的工程都在校园内的特殊性，为确保校园优美的学习和工作环境不受影响，承包人在进场施工前，必须与项目组所有人员进行安全文明施工交底，确保做到工完场清，施工期间做到除尘除噪，及时处理施工、生活垃圾，否则将按照规定予以处罚。

五、环保与安全要求：

所用的设备及材料需满足国家相关质量标准、安全标准、环保要求，线路铺设科学合理，无安全隐患，投标人需先行查看学校施工场地的实际环境并了解校方的要求，并制作好施工方案图，并确保在施工过程中安全、文明施工，否则施工过程中出现的任何分歧及由此产生的任何后果由投标人负责。

六、检测

承包人对工程上使用的所有材料、设备都必须提供能满足国家与地方有关规定的证明材料，同时提供出厂合格证等相关材料，确保材料、设备都是合格产品。

承包人应负责工程竣工验收需要的所有检测、试验工作，并支付相关费用。包括但不限于消防验收、室内环境污染检测、节能验收必须的检测、环保验收必须的检测等。

七、验收交付要求：

工程完工后，施工方应首先向用户方提出验收申请，填写《项目竣工验收申请表》，并按表中规定填写《竣工项目安装设备和实施工程量详细清单》和《竣工项目交接情况记录表》，经用户方、监理方同意并安排具体验收日期后，携带《项目验收报告》在规定日期验收。

八、图纸（见附件）

九、工程量清单（见附件）

说明：

1.工程计价办法：综合单价法。

2.工程量清单应与投标须知、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件结合起来理解或解释。

3.本工程量清单是招标人委托相关单位根据本招标文件中所提供的设计文件编制的。

4.按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，“工程量清单格式”主要包括以下几个部分，但不局限于以下部分：

（1）清单封面。

（2）总说明：包括工程概况、工程招标范围、工程量清单编制依据、工程质量、材料、施工的特殊要求、预留金及暂定金额的情况等。

（3）工程项目清单：指本次招标的工程项目所包含的单项工程及每个单项工程所包含的单位工程，只有一个单项工程时可不填此表。

（4）分部分项工程量清单。

（5）措施项目清单。

（6）其他项目清单。

该表分为招标人部分和投标人部分，招标人部分可包括招标人另行招标采购材料设备费用等，由招标人填写；投标人部分可包括总承包服务费、零星工作项目费等，由投标人根据工程情况，投标报价时填写。

5.本工程要求采用的工程量计算规则，应作为本工程招投标双方进行工程招投标和结算计量、计价的共同依据。

6.本工程要求采用的工程量计算规则是《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范。

7.对“分部分项工程量清单”的说明和报价要求：

（1）该清单所列的工程量系招标人的估算，是临时的，作为投标报价的共同基础。不应被理解为是对招标人要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的实际工程量。结算时，应以由投标人和招标人或由招标人授权委托的工程师共同计量、核实的实际完成的工程量为准。

（2）该清单中所填入的综合单价和合价应包括直接成本（即人工、材料、机械）和费用（管理费、利润）、风险金等全部费用。但涉及到招标人自行采购的设备材料的项目不得计入材料设备的价格。

（3）该清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同条件的有关条款。

（4）该清单的各项目说明中含有“暂定材料设备单价”的，应明确说明此单价是否包括运输费、采保费等费用。投标时投标人不得修改。结算时，应按本招标文件的合同条件中约定的方法调整。

（5）针对该清单，要求投标人报价时提供 “分部分项工程量清单综合单价分析表（简表）”。

8.对“措施项目清单”的说明和报价要求：

（1）该清单所列项目均以“一项”提出，是招标人根据一般情况估计的项目，投标人实际措施项目不同的，可以对具体列项内容进行调整。

（2）该清单的报价为包干费用，除非合同条件中有明确的约定，该费用不得调整。

（3）如该清单中列入了“施工单位现场安全文明施工措施费”，该费用包括临时设施费、安全施工费、文明施工费，作为非竞争性费用。如该清单未列入此项费用，投标人应以“分部分项清单计价表”、“其他项目清单计价表”以及“措施项目清单计价表”中的“混凝土、钢筋混凝土模板及支架”、“脚手架”、“垂直运输机械费”、“大型机械设备进出场及安拆”的费用合计为计算基础，并根据本企业的成本，参照相关规定进行计算。

9.如发现招标人提供的工程量清单的项目及工程量与图纸实际不符时，除招标文件另有要求外，投标人应在答疑期间提出，招标人应进行复核并在网上发出修正。如没有做出修正，投标人仍应按原提供的项目及工程量报价，并将项差与量差体现在报价中，并在备注中注明，但不得对工程量清单进行修改。

十、修缮工程相关管理制度（见附件）

中标后，中标人需根据招标人修缮工程相关管理制度开展相关工作。

（1）《南方科技大学修缮工程安全文明施工管理细则》

（2）《南方科技大学修缮工程成品保护细则》

（3）《南方科技大学修缮工程质量控制及验收标准》

（4）《南方科技大学修缮工程质量保修管理办法》

- 第三节 投标文件否决性条款摘要

| 1. | 投标文件有下列情形之一的，不予受理： |
| --- | --- |
| 1.1 | 在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的； |
| 1.2 | 未按本章“投标人须知专用表”19.1要求密封的； |
| 1.3 | 出席开标会的投标人法定代表人或其授权代表人未携带身份证原件备查的； |
| 1.4 | 投标人的名称与购买招标文件时登记的不一致的。 |
| 2. | 投标文件有下列情形之一的，按无效标处理： |
| 2.1 | 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； |
| 2.2 | 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人提供有效委托文件的； |
| 2.3 | 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
| 2.4 | 投标有效期不满足招标文件要求的； |
| 2.5 | 投标人递交两份或多份内容不同投标方案，招标文件规定提交备选投标方案的除外； |
| 2.6 | 投标报价有严重缺漏项目的； |
| 2.7 | 同一实际控制人控制的或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在本招标中同时投标。 |
| 3. | 投标文件有下列情形之一的，按废标处理： |
| 3.1 | 投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的： |
| 3.1.1 | 不同投标人的投标文件内容（含错漏之处）存在非正常一致； |
| 3.1.2 | 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； |
| 3.1.3 | 不同投标人的投标文件相互混装的； |
| 3.1.4 | 评委会认定的其他串通投标情形。 |
| 3.2 | 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正，投标人不接受修正后的投标报价的； |
| 3.3 | 投标文件的投标报价中包含了价格调整要求的投标； |
| 3.5 | 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； |
| 3.6 | 投标文件符合招标文件中规定废标的其他因素的。 |

- 第四节 评标办法

一、评标办法：平均值法

1.当报价不超过预算控制金额的投标供应商数量不少于3家时，供应商的报价得分按以下公式计算：

得分=（1 –µ×（| Sn – Z | ÷ Z）） × 100。其

中： S1…Sn  ---- 为所有通过资格性审查和符合性审查且报价不超过预算控制金额的投标报价。

Z ---- 最佳报价，计算公式为 Z =（S1+…+Sn）/ n 。

µ ---- 为价格调整系数，当投标报价低于最佳报价时，µ=0.5；当投标报价高于最佳报价时，µ=1。当价格分<0时，取0。

2.按价格得分排序后，由评委对价格排名第一的投标文件进行符合性审查，符合性审查通过即为中标候选人，如未通过符合性审查，则顺延价格得分第二名，以此类推。

二、符合性审查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人资格证明书 | 合格/不合格 |
| 法定代表人授权委托书 | 合格/不合格 |
| 投标函 | 合格/不合格 |
| 开标一览表 | 合格/不合格 |
| 工程量清单报价表 | 合格/不合格 |
| 投标人资格证明文件 | 合格/不合格 |
| 施工承诺函 | 合格/不合格 |
| 诚信情况承诺函 | 合格/不合格 |
| 结论 | 通过/不通过 |

- 第四章   合同格式

（待定）

- 第五章  投标文件格式、附件

特别提醒：投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致废标，一切后果由供应商自行承担。

投标文件组成：

1、主要包括以下内容：

（1）法定代表人证明书

（2）投标文件签署授权委托书

（3）投标函

（4）开标一览表

（5）工程量清单报价格式

（6）投标人资格文件证明

（7）施工承诺函

（8）诚信情况承诺函

- 一、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：              年龄：            职务：

身份证号码：                          （身份证复印件附后）

系                                   的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。若本公司发生法定代表人变更，本公司将在工商登记变更前至少7日通知至南方科技大学招标办公室，否则造成的后果全部由本公司承担。

特此证明

投标人：                                   （公章）

日  期：              年          月           日

- 二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

南方科技大学：

现委派  （姓名、职务） 参加贵校组织的  （招标项目名称、编号） 招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附授权代表情况：

姓名：                  性别：

年龄：

职务：

身份证号码：                         （身份证复印件附后）

邮编：

通讯地址：

电话：

单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年    月   日

注：法定代表人授权书除装订于投标文件中外，还须另置一份按“投标人须知”要求单独密封。

- 三、投标函

投  标  函

致：南方科技大学：

1．根据已收到贵方的招标编号为           的_____________________工程的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。

2．遵照《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：愿以币种：          金额（大写）           元（小写）             元

的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

3．我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4．我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

5．我方完全理解和接受招标文件的规定，并承诺一旦我方的投标出现的严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。

6．如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在        日历天内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。

投标人（公章）：

单位地址：

法定代表人或其授权代表（签字）：

邮政编码：                  电话：               传真：

日期：         年      月      日

- 四、开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

单位：元人民币

| 投标人名称 | 投标总价 |
| --- | --- |

投标人的总报价不得超过采购预算限额，本项目预算金额为【220，532.13】元。

投标人：                                              （公章）

法定代表人或授权代表：                                （签字）

日期：        年      月      日

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、此表应经法定代表人或授权代表签名，并加盖公章。

3、此表应按“招标文件”要求与“授权委托书”一起单独密封于一信封内。

- 五、工程量清单报价表

表5.1   投 标 总 价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

编制时间：

表5.2  工程项目总价表

工程名称：                                                第    页  共   页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |
|  | …. …. …. …. |  |
| …. |  |  |
| …. |  |  |
| …. |  |  |
|  | 合 计 |  |

投标人：                           （公章）

法定代表人或授权代表：                                （签字章）

表5.3  单项工程费汇总表

单项工程名称：                                              第    页  共   页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

投标人：                           （公章）

法定代表人或授权代表：                                （签字）

表5.4  单位工程费汇总表

单位工程名称：                                          第    页  共   页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 5 | 税金 |  |
|  | 合计 |  |

投标人：                           （公章）

法定代表人或授权代表：                                （签字）

表5.5  分部分项工程量清单计价表

单位工程名称：                                             第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |

投标人：                           （公章）

法定代表人或授权代表：                                （签字）

表5.6  措施项目清单计价表

单位工程名称：                                             第   页  共   页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |

投标人：                           （公章）

法定代表人或授权代表：                                （签字）

表5.7  规费计价表

单位工程名称：                                             第   页  共   页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |

投标人：                           （公章）

法定代表人或授权代表：                                （签字）

- 六、投标人资格证明文件

1.“三证合一”后的营业执照，或在有效期内的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（复印件加盖公章）

2.投标人相关资质证书（复印件加盖公章）

3.其它有关证书（复印件加盖公章）

4.业绩

- 七、施工承诺函

项目名称                 						项目编号

致：南方科技大学

我司参加贵校          （项目名称、编号）招标项目投标，在此郑重承诺：严格按照招标文件要求进行施工，包括但不限于以下要求：

1.质量保证:我们将按照国家施工验收规范要求，认真组织施工，严把材料质量关、施工质量关，精心施工，创精品工程，确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)等相关标准，否则我公司愿承担相应的责任。

2.项目完工期保证:根据该工程的具体情况，编制详细的施工组织设计和进度计划，采用先进的施工方法和工艺，确保招标文件要求的工期内完成施工。

3.安全文明施工:按照安全文明工地标准施工，并按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中的安全、文明施工检查评分表逐项检查，减少施工噪音和环境污染，确保不发生重大安全事故，创安全文明达标工地。

4.项目保修期:严格按招标文件执行。

5.环保与安全要求：按照相关规定进行监督送检，确保为合格的环保材料；同时，必须委托第三方检测单位按照《国家室内空气质量标准》进行室内环境检测，在甲醛、苯、氨、氡、总挥发性有机化合物限量值合格的前提下，才能进行竣工验收。

6.其他要求：完全同意招标文件其他实质性内容的规定。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

注：本格式不得擅自更改。

- 八、诚信情况承诺函

诚信情况承诺函

投标人名称                 						项目编号

致：南方科技大学

我司参加贵校          （项目名称、编号）招标项目投标，在此郑重承诺：

1、我司不存在下列情形：

  - 被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

  - 未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

  - 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

  - 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

  - 与其他采购参加人串通投标的；

  - 在采购活动中应当回避而未回避的；

  - 恶意投诉的；

  - 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

  - 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

  - 履约检查不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

2、我司已清楚理解：如我司作出虚假承诺，我司的投标将被作废，同时还会被贵校列入不良记录名单并在网上曝光。此外，贵校还有权提请政府采购监督管理部门给予我司一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

注：本格式不得擅自更改。