南方科技大学

修缮工程质量控制及验收标准

二〇一七年九月

目  录

总   则	3

第一部分  各分项工程的允许偏差和检验方法	4

第一章 吊顶工程	4

1.1 整体面层吊顶工程安装的允许偏差和检验方法	4

1.2 板块面层吊顶工程安装的允许偏差和检验方法	4

1.3 格栅吊顶工程安装的允许偏差和检验方法	4

第二章  地面工程	5

2.1整体面层的允许偏差和检验方法	5

2.2板、块面层的允许偏差和检验方法	5

2.3木、竹面层的允许偏差和检验方法	6

第三章  抹灰工程	7

3.1一般抹灰的允许偏差和检验方法	7

3.2 装饰抹灰的允许偏差和检验方法	7

第四章  饰面板工程	8

4.1 石板安装的允许偏差和检验方法	8

4.2 陶瓷板安装的允许偏差和检验方法	9

4.3 木板安装的允许偏差和检验方法	9

4.4 金属板安装的允许偏差和检验方法	10

第五章  饰面砖工程	10

5.1  外墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法	10

5.2 内墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法	10

第六章  涂饰工程	11

6.1 水性涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法	11

6.2  薄涂料的涂饰质量和检验方法	12

6.3 厚涂料的涂饰质量和检验方法	12

6.4 复层涂料的涂饰质量和检验方法	12

6.5  溶剂型涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法	12

6.6  色漆的涂饰质量和检验方法	13

6.7 清漆的涂饰质量和检验方法	13

6.8 美术涂饰工程的允许偏差和检验方法	13

第七章  门窗工程	14

7.1木门窗制作的允许偏差和检验方法	14

7.2 平开木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法	14

7.3 钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法	15

7.4 铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法	16

7.5塑钢门窗安装的允许偏差和检验方法	16

第八章  轻质隔断工程	17

8.1 板材隔墙安装的允许偏差和检验方法	17

8.2骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法	18

8.3  玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法	18

第九章  细部工程	19

9.1 窗帘盒和窗台板安装的允许偏差和检验方法	19

9.2门窗套安装的允许偏差和检验方法	19

9.3 护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法	19

第二部分   附录	20

附录一  材料执行标准	20

附录二  常见问题	21

第三部分   现场管理及处罚措施	22

# 总   则

为规范学校修缮工程管理，加强修缮工程质量，提升工程质量标准，减少重复建设和浪费， 特编制本标准。

本标准是在《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001（下称：规范1）和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010（下称：规范2）的基础上，结合我校修缮工程中的常见问题，提高了部分分项工程允许偏差的标准，并增加一些具体要求编制而成。

本标准未涉及的内容严格按规范1和规范2执行。

本标准共分三部分，第一部分为各分项工程允许偏差和检验方法，第二部分为附录，包括材料执行标准及常见问题，第三部分为现场管理及处罚措施。

# 第一部分  各分项工程的允许偏差和检验方法

## 第一章 吊顶工程

### 1.1 整体面层吊顶工程安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 缝格、凹槽直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

### 1.2 板块面层吊顶工程安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石膏板 | 金属板 | 矿棉板 | 木板、塑料板、玻璃板、复合板 |  |
| 1 | 表面平整度 | 3 | 2 | 3 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝直线度 | 3 | 2 | 3 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 1 | 1 | 2 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |

### 1.3 格栅吊顶工程安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金属格栅 | 木格栅、塑料格栅、复合材料格栅 |  |
| 1 | 表面平整度 | 2 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 格栅直线度 | 2 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

验收重点要求：

1、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑。反支撑不得与管道、设备等接触。当吊杆与设备、管道等相遇或接触时，应调整并增设吊杆或采用型钢支架。

2、重型设备和有震动荷载的设备及线管、管道、重型灯具、电扇等设备、设施严禁安装在吊顶工程的反支撑、吊杆、龙骨上。

3、整体面层吊顶工程的造型，直线线条应清晰顺直，曲线线条应协调美观。

## 第二章  地面工程

### 2.1整体面层的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泥混凝土面层 | 水泥砂浆面层 | 普通水磨石面层 | 高级水磨石面层 | 水泥钢（铁）屑面层 | 防油渗混凝土和不发火（防爆的）面层 |  |
| 1 | 表面平整度 | 4（5） | 3（4） | 3 | 2 | 4 | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 踢脚线上口平直 | 4 | 4 | 3 | 2（3） | 4 | 4 | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 3 | 缝格平直 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  |

注：括号内数值现规范的要求。

### 2.2板、块面层的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 陶瓷锦砖、高级水磨石板、陶瓷地砖面层 | 缸砖面层 | 水泥花砖面层 | 水磨石板块面层 | 大理石面层和花岗岩面层 | 塑料板面层 | 水泥混凝土板块面层 | 碎拼大理石、碎拼花岗岩面层 | 活动地板面层 | 条石面层 | 块石面层 |  |
| 1 | 表面平整度 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 10 | 10 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 缝格平直 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | - | 0.4 | 2.0 | - | 用钢尺检查和楔形塞尺检查 |
| 4 | 踢脚线上口平直 | 3.0 | 4.0 | - | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | - | - | - | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 5 | 板块间隙宽度 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | - | 6.0 | - | 0.3 | 5.0 | - | 用钢尺检查 |

### 2.3木、竹面层的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实木地板面层 |  |  | 实木复合地板、中密度强化复合地板面层 |  |
|  |  | 松木地板 | 硬木地板 | 拼花地板 |  |  |
| 1 | 板面缝隙宽度 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 用钢尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 3 | 踢脚线上口平齐 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 拉5m通线、不足5m拉通线 和用钢尺检查 |
| 4 | 板面拼缝平直 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |
| 5 | 相邻板材高差 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 用钢尺检查和楔形塞尺检查 |
| 6 | 踢脚线上口平直 | 1.0 |  |  |  | 楔形塞尺检查 |

验收重点要求：

1、板、块面层表面应平整、洁净、色泽相对统一，应无裂痕和缺损；

2、板、块面层填缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求，填缝材料色泽应一致，不同区域之间界面对缝应美观，无法对缝时应设置过渡带。墙面与地面板、块面层模数尽量相同或为倍数关系，对缝美观，施工顺序应为先地面，后墙面，避免朝天缝。

3、找平层与基层、面层与下一层之间应结合牢固，不应有空鼓。单块砖边角允许有局部空鼓，但每自然间或标准间的空鼓砖不应超过总数的3％（规范要求为5%）。

4、板块的铺砌应符合设计要求，当无设计要求时，宜避免出现板块小于1/4边长的边角料。

## 第三章  抹灰工程

### 3.1一般抹灰的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 用200mm直角检测尺检查 |
| 4 | 分格条（缝）直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

注：1）顶棚抹灰，本表第2项表面平整度可不检查，但应平顺。

### 3.2 装饰抹灰的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水刷石 | 斩假石 | 干粘石 | 假面砖 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 5 | 4 | 4（5） | 4（5） | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 3 | 5 | 3（4） | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阳角方正 | 3 | 3 | 4 | 3（4） | 用200mm直角检测尺检查 |
| 4 | 分格条（缝）直线度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 3 | 3 | — | — | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

注：括号内数值现规范的要求。

验收重点要求：

1、抹灰前应对基体或基层进行隐蔽验收，基体或基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净；

2、室内每个检验批应至少抽查15％（规范要求为10%），并不得少于3间；不足3间时应全数检查；

3、室外每个检验批每100平方米应至少抽查一处，每处不得小于10平方米；

4、抽查重点部位应放在观感质量较差的地方；

5、在一个检验批中，如有一处表面平整度偏差大于7mm，则整个检验批判定为不合格；

6、现浇混凝土顶棚抹灰宜选用聚合物水泥抹灰砂浆、石膏抹灰砂浆，抹灰平均厚度不应大于5mm。（国家行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010 ）

7、建筑高度大于或等于24m的建筑物，所有部位的外墙找平抹灰，砌体、梁、柱、剪力墙等基体上均应满挂加强网。（深圳市地方标准《非承重砌体及饰面工程施工与验收规范》SJG 14-2004）

## 第四章  饰面板工程

### 4.1 石板安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 光面 | 剁斧石 | 蘑菇石 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 3 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 3 | － | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 3（4） | 3（4） | 用200mm直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 3（4） | 3（4） | 拉5m线，不足5m拉通线， 用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 2 | 3 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线， 用钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高底差 | 0.5 | 3 | － | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 7 | 接缝宽度 | 1 | 2 | 2 | 用钢直尺检查 |

注：括号内数值现规范的要求。

### 4.2 陶瓷板安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 1.5 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 用200mm直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高底差 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 7 | 接缝宽度 | 1 | 用钢直尺检查 |

### 4.3 木板安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 1.5 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 1 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 1.5 | 用200mm直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高底差 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 7 | 接缝宽度 | 1 | 用钢直尺检查 |

### 4.4 金属板安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 用200mm直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高底差 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 7 | 接缝宽度 | 1 | 用钢直尺检查 |

## 第五章  饰面砖工程

### 5.1  外墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3（4） | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2（3） | 用200mm直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2（3） | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 | 用钢直尺检查 |

注：括号内数值现规范的要求。

### 5.2 内墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2（3） | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2（3） | 用200mm直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 | 用钢直尺检查 |

注：括号内数值现规范的要求。

验收重点要求：

1、内墙饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求，不同区域之间界面对缝应美观。

2、满粘法施工的外墙饰面砖工程应无空鼓、裂缝；

3、满粘法施工的内墙饰面砖应无裂缝,大面和阳角不应空鼓。

## 第六章  涂饰工程

### 6.1 水性涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 薄涂料 |  | 厚涂料 |  | 复层 涂料 |  |
|  |  | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 普通涂饰 | 高级涂饰 |  |  |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 用200mm直角检测尺检查 |
| 4 | 装饰线、分色线直线度 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

### 6.2  薄涂料的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀 光滑无挡手感 | 光泽均匀一致 光滑 |  |
| 3 | 泛碱、咬色 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 4 | 流坠、疙瘩 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 5 | 砂眼、刷纹 | 允许少量轻微砂眼、刷纹通顺 | 无砂眼，无刷纹 |  |

### 6.3 厚涂料的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 光泽 | 光泽基本均匀 | 光泽均匀一致 |  |
| 3 | 泛碱、咬色 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 4 | 点状分布 | — | 疏密均匀 |  |

### 6.4 复层涂料的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 光泽 | 光泽基本均匀 |  |
| 3 | 泛碱、咬色 | 不允许 |  |
| 4 | 喷点疏密程度 | 均匀，不允许连片 |  |

### 6.5  溶剂型涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 色漆 |  | 清漆 |  |  |
|  |  | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 普通涂饰 | 高级涂饰 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 4 | 3 | 3 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 4 | 3 | 3 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 4 | 3 | 3 | 2 | 用200mm直角检测尺检查 |
| 4 | 装饰线、分色线直线度 | 2 | 1 | 2 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 2 | 1 | 2 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

### 6.6  色漆的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀 光滑无挡手感 | 光泽均匀一致 光滑 | 观察、手摸检查 |
| 3 | 刷纹 | 刷纹通顺 | 无刷纹 | 观察 |
| 4 | 裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 | 观察 |

### 6.7 清漆的涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 基本一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 木纹 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 观察 |
| 3 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀 光滑无挡手感 | 光泽均匀一致 光滑 | 观察、手摸检查 |
| 4 | 刷纹 | 无刷纹 | 无刷纹 | 观察 |
| 5 | 裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 | 观察 |

### 6.8 美术涂饰工程的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 4 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 4 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 4 | 用200mm直角检测尺检查 |
| 4 | 装饰线、分色线直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

验收重点要求：

1、大面积外墙抹灰面应设置分隔缝，分格缝宽度宜为15-20mm，涂饰面层施工前在缝内嵌填耐候防水密封胶，并用专用胶带覆盖，在涂饰面层表干前（约1-2小时），取出胶条，以保证分格边缘整齐、顺直、美观；

2、面层施工时应将施工槎子留在不显眼的地方，不应无计划乱甩槎，造成面层施工接槎明显。

## 第七章  门窗工程

### 7.1木门窗制作的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 构件名称 | 允许偏差 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通 | 高级 |  |
| 1 | 翘曲 | 框 | 2（3） | 2 | 将框、扇平放在检查平台上，用塞尺检查 |
|  |  | 扇 | 2 | 2 |  |
| 2 | 对角线长度差 | 框、扇 | 2（3） | 2 | 用钢尺检查，框量裁口里角，扇量外角 |
| 3 | 表面平整度 | 扇 | 2 | 2 | 用1m靠尺和塞尺检查 |
| 4 | 高度、宽度 | 框 | 0；—2 | 0；—1 | 用钢尺检查，框量裁口里角，扇量外角 |
|  |  | 扇 | +2；0 | +1；0 |  |
| 5 | 裁口、线条结合处高低差 | 框、扇 | 1 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 相邻棂子两端间距 | 扇 | 2 | 1 | 用钢直尺检查 |

注：括号内数值现规范的要求。

### 7.2 平开木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  |  | 留缝限值（mm） | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  |  | — | 2 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 2 | 框与扇接缝高低差 |  |  | — | 1 | 用塞尺检查 |
|  | 扇与扇接缝高低差 |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 门窗扇对口缝 |  |  | 1~3.5 | — | 用塞尺检查 |
| 4 | 工业厂房、围墙双扇大门对口缝 |  |  | 2~7 | — |  |
| 5 | 门窗扇与上框间留缝 |  | 室外门 | 1~3 | — |  |
|  |  |  | 室内门 | 1~2.5 |  |  |
| 6 | 门窗扇与合页侧框间留缝 |  | 室外门 | 1~3 | — |  |
|  |  |  | 室内门 | 1~2.5 |  |  |
| 7 | 门窗扇与锁侧框间留缝 |  | 室外门 | 1~3 | — |  |
| 8 | 门扇与下框间留缝 |  |  | 3~5 | — | 用塞尺检查 |
| 9 | 窗扇与下框间留缝 |  |  | 1.5~3 | — |  |
| 10 | 双层门窗内外框间距 |  |  | — | 4 | 用钢直尺检查 |
| 11 | 无下框时门扇与地面间留缝 | 室外门 |  | 4~7 | — | 用钢直尺或塞尺检查 |
|  |  | 室内门 |  | 4~7（8） | — |  |
|  |  | 卫生间门 |  |  |  |  |
|  |  | 厂房大门 |  | 10~20 | — |  |
|  |  | 围墙大门 |  |  |  |  |
| 12 | 框与扇搭接宽度 | 门 |  | — | 2 | 用钢直尺检查 |
|  |  | 窗 |  | — | 1 | 用钢直尺检查 |

注：括号内数值现规范的要求。

### 7.3 钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法

| 项次 |  | 项 目 |  |  |  | 留缝限值（mm） | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 门窗槽口宽度、高度 |  | ≤1500mm |  | — | 2 | 用钢卷尺检查 |
|  |  |  |  | ＞1500mm |  | — | 3 |  |
| 2 |  | 门窗槽口对角线长度差 |  | ≤2000mm |  | — | 3 | 用钢卷尺检查 |
|  |  |  |  | ＞2000mm |  | — | 4 |  |
| 3 |  | 门窗框的正、侧面垂直度 |  |  |  | — | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 4 |  | 门窗横框的水平度 |  |  |  | — | 3 | 用1m水平尺塞尺检查 |
| 5 | 门窗横框标高 |  |  |  |  | — | 5 | 用钢卷尺检查 |
| 6 | 门窗竖向偏离中心 |  |  |  |  | — | 4 | 用钢卷尺检查 |
| 7 | 双层门窗内外框间距 |  |  |  |  | — | 5 | 用钢卷尺检查 |
| 8 | 门窗框、扇配合间隙 |  |  |  |  | ≤2 | — | 用塞尺检查 |
| 9 |  |  | 平开门窗框扇搭接宽度 |  | 门 | ≥6 | — | 用钢直尺检查 |
|  |  |  |  |  | 窗 | ≥4 | — | 用钢直尺检查 |
|  |  |  | 推拉门窗框扇搭接宽度 |  |  | ≥6 | — | 用钢直尺检查 |
| 10 |  |  | 无下框时门扇与地面间留缝 |  |  | 4～8 | — | 用塞尺检查 |

### 7.4 铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口宽度、高度 | ≤2000mm |  | 2 | 用钢卷尺检查 |
|  |  | ＞2000mm |  | 3 |  |
| 2 | 门窗槽口对角线长度差 | ≤2500mm |  | 4 | 用钢卷尺检查 |
|  |  | ＞2500mm |  | 5 |  |
| 3 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  |  | 2 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 4 | 门窗横框的水平度 |  |  | 2 | 用1m水平尺和塞尺检查 |
| 5 | 门窗横框标高 |  |  | 5 | 用钢卷尺检查 |
| 6 | 门窗竖向偏离中心 |  |  | 5 | 用钢卷尺检查 |
| 7 | 双层门窗内外框间距 |  |  | 4 | 用钢卷尺检查 |
| 8 | 推拉门窗扇与框搭接宽度 |  | 门 | 2 | 用钢直尺检查 |
|  |  |  | 窗 | 1 |  |

### 7.5塑钢门窗安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门、窗框外形（高、宽）尺寸长度差 |  | ≤1500mm | 2 | 用钢卷尺检查 |
|  |  |  | ＞1500mm | 3 |  |
| 2 | 门、窗框两对角线长度差 |  | ≤2000mm | 3 | 用钢卷尺检查 |
|  |  |  | ＞2000mm | 5 |  |
| 3 | 门、窗框（含拼樘料）正、侧面垂直度 |  |  | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 4 | 门、窗框（含拼樘料）水平度 |  |  | 3 | 用1m水平尺和塞尺检查 |
| 5 | 门、窗下横框的标高 |  |  | 5 | 用钢卷尺检查，与基准线比较 |
| 6 | 门、窗竖向偏离中心 |  |  | 5 | 用钢卷尺检查 |
| 7 | 双层门、窗内外框间距 |  |  | 4 | 用钢卷尺检查 |
| 8 | 平开门窗及上悬、下悬、中悬窗 | 门、窗扇与框搭接宽度 |  | 2 | 用深度尺或钢直尺检查 |
|  |  | 同樘门、窗相邻扇的水平高度差 |  | 2 | 用靠尺和钢直尺检查 |
|  |  | 门、窗框扇四周的配合间隙 |  | 1 | 用楔形塞尺检查 |
| 9 | 推拉门窗 | 门、窗扇与框搭接宽度 |  | 2 | 用深度尺或钢直尺检查 |
|  |  | 门、窗扇与框或相邻扇立边平行度 |  | 2 | 用钢直尺检查 |
| 10 | 组合门窗 | 平整度 |  | 3 | 用2m靠尺和钢直尺检查 |
|  |  | 缝直线度 |  | 3 | 用2m靠尺和钢直尺检查 |

验收重点要求：

1、木门窗的合页原则上须使用普通型合页，不宜使用子母型（别称：免开槽型）合页，木门扇原则上均须采用不少于三个合页安装。

2、防火门、钢制门的门洞宽度大于或等于1.5m时，应采用现浇钢筋混凝土门洞。

3、门窗框、扇表面应油漆均匀、色泽一致，无刮痕、碰伤等缺陷。

4、门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密、无倒翘，木门安装合页应双面开槽。

## 第八章  轻质隔断工程

### 8.1 板材隔墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复合轻质墙板 |  | 石膏空心板 | 增强水泥板、混凝土轻质板 |  |
|  |  | 金属夹芯板 | 其他复合板 |  |  |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 3 | 3 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 3 | 3 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 3 | 3 | 3（4） | 用200mm直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝高低差 | 1 | 2 | 2 | 3 | 用钢直尺和塞尺检查 |

注：括号内数值现规范的要求。

### 8.2骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面石膏板 | 人造木板、水泥纤维板 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 3（4） | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 3 | 用200mm直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | — | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 压条直线度 | — | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高低差 | 1 | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |

注：括号内数值现规范的要求。

### 8.3  玻璃隔墙安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 玻璃板 | 玻璃砖 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | — | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | — | 用200mm直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 2 | — | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 2 | 3 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 6 | 接缝宽度 | 1 | — | 用钢直尺检查 |

## 第九章  细部工程

### 9.1 窗帘盒和窗台板安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平度 | 2 | 用1m水平尺和塞尺检查 |
| 2 | 上口、下口直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 两端距窗洞口长度差 | 2 | 用钢直尺检查 |
| 4 | 两端出墙厚度差 | 3 | 用钢直尺检查 |

### 9.2门窗套安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正、侧面垂直度 | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 2 | 门窗套上口水平度 | 1 | 用1m水平检测尺和塞尺检查 |
| 3 | 门窗套上口直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

### 9.3 护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护栏垂直度 | 3 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 2 | 栏杆间距 | 0，-6 | 用钢尺检查 |
| 3 | 扶手直线度 | 4 | 拉通线，用钢直尺检查 |
| 4 | 扶手高度 | +6，0 | 用钢尺检查 |

验收重点要求：

不锈钢护栏和扶手应牢固可靠，杆件连接为焊接时，焊缝应满焊，且焊缝部位应清洁、顺滑美观。

# 第二部分   附录

## 附录一  材料执行标准

修缮工程所用材料的品种、规格和质量应符合国家现行标准的规定和设计及招标文件的要求。严禁使用非标材料和国家明令淘汰的材料。装饰装修工程材料所执行的现行标准汇总如下表：

| 材料名称 | 标准名称 | 标记或要求 |
| --- | --- | --- |
| 纸面石膏板 | 《纸面石膏板》GB/T 9775 | 板面上必须标记材料名称、型号、规格及执行标准号。 |
| 轻钢龙骨 | 《建筑用轻钢龙骨》GB/T11981 |  |
| 硅酸钙板 | 《纤维增强硅酸钙板 第一部分：无石棉硅酸钙板》JC/T564.1 |  |
| 纤维水泥板 | 《纤维水泥平板 第一部分:无石棉纤维水泥平板》JC/T412.1 |  |
| 硅钙板 | 《装饰石膏板》JC/T 799-2007 |  |
| 天然石材 | 《天然花石建筑板材》GB/T 18601和《天然大理石建筑板材》GB/T19776 | 应满足标准中优等品的标准 |
| 地面、墙面瓷砖 | 《陶瓷砖》GB/T4100 | 包装上应标记执行标准号 |
| 内、外墙涂料 | 《乳胶漆合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756、《合成树脂乳液外墙涂料》 GB/T 9755、《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 》JG/T 24、《复层建筑涂料》 GB 9779、《溶剂型外墙涂料》 GB/T 9757、《外墙无机建筑涂料》 JG/T 26、《多彩内墙涂料》 JG/T 3003、《水溶性内墙涂料》 JC/T 423、《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》 GB 18582 | 标准中有等级区分的应满足最高等级 |
| 建筑玻璃 | 《平板玻璃》GB 11614、《中空玻璃》GB/T11944、《镀膜玻璃》GB/T 18915、《建筑用安全玻璃》GB 15763 |  |
| 铝合金型材 | 《铝合金门窗》02J603、《建筑用隔热铝合金型材》JG 175 |  |
| 铝单板 | 《建筑装饰用铝单板 》GB/T 23443、《铝幕墙板》YS/T 429、《建筑幕墙用氟碳铝单板制品》JG/T 331 |  |

## 附录二   常见问题

1、石材厚度不足。例如设计厚度为20mm，进场的石材为16mm，国家标准规定优等品厚度公差为±1mm，合格品的厚度公差为±2mm；在铺贴过程中有些石材板块的四个角与相邻板块能够做到0高差，但其中一条边与相邻板形成较明显的高差，这就是石材在加工过程中存在问题，应该在进场验收和实铺样板验收过程中杜绝这类问题。

2、在石膏板、硅酸钙板、水泥纤维板、硅钙板等材料进场环节中，未按国家标准的要求在板面上标记材料名称、型号、规格及执行标准号。

3、轻钢龙骨进场环节中，未按国家标准的要求在板面上标记材料名称、型号、规格及执行标准号。例如国家标准规定DC50的承载龙骨的厚度为1.2mm，进场的龙骨厚度为1.0mm。

4、墙面、地面砖进场环节中，色差较大，且某些参数不满足招标文件要求；墙面、地面砖也存在相邻板块有明显高差的问题。

5、内、外墙涂料进场环节中，某些参数不满足招标文件要求。

6、由于木门框的起口较小，仅约5mm，门扇关闭后在室内能看到透光现象。

7、材料未进行品牌报审和进场报验，即未进行进场验收，就已开始施工。

8、墙、地砖、踢脚线空鼓、破损，未对缝，无过渡带；平整度、高低差不符合规范要求；

9、阴阳角不顺直；

10、门窗五金件锈蚀；

11、门窗框收边收口不到位；门窗扇边缝、底缝过大；

12、吊顶下沉、造型线条粗糙、超过1.5米不加反支撑、吊杆歪斜等；吊杆碰到桥架、管线；

13、吊顶上消防喷淋头布置不合理、不美观；检修口留设位置不合理；

14、墙面开关、插座等安装不整齐，收口不到位，布置不合理等；

15、穿墙、穿楼板孔洞收口不到位；

16、墙面面层开裂；

17、楼梯栏杆、护窗栏杆、高度不符合规范要求。

第三部分   现场管理及处罚措施

后勤保障部修缮中心负责组织监理单位、物业公司对所有修缮项目进行全程监督、巡查，如果发现承包人在施工过程中出现不合格产品，承包人必须在规定时间内整改完毕，否则按500元/天进行处罚，直到整改完毕。罚款在施工保证金中扣除，情况严重者不予竣工验收或在结算中扣除该部分工程款，同时提请校招标办记入不良行记录，不得在校内任何工程投标。

本标准自印发之日起施行。